Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych

Nr sprawy: ITOŚ.271.1.5.2022

Nowa Ruda, dnia 8.03.2022 r.

Gmina Nowa Ruda z siedzibą w Nowej Rudzie,

ul. Niepodległości 2

57-400 Nowa Ruda

NIP: 885-15-34-651

REGON: 890718142

sekretariat@gmina.nowaruda.pl

(pełna nazwa Zamawiającego – nazwa, adres, NIP, REGON, adres e-mail)

# ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do istniejących nieruchomości zabudowanych w miejscowości Włodowice zgodnie z koncepcją  dwóch tras sieci zaznaczonych na złącznikach graficznych ( zał. nr 1, zał. nr 2). Projektowana sieć ma umożliwić zaopatrzenie w wodę nieruchomości położonych na następujących działkach:

Odcinek nr 1 :  dz. nr 77/23, 77/26, 88/9, 88/3, 101/5, 101/4, 102/3, 101/8, 107/3, 46/14, 46/8, 91/9, 93/6, 94/2, 94/1, 55/4, 96/3 – obręb Włodowice; dz. nr 254 – obręb Krajanów.

Odcinek nr 2 : dz. nr 32/4, 34/9, 34/10, 36/7, 36/15, 36/14, 61/16, 40, 41, 32/3 – obręb Włodowice;

Włączenie projektowanych odcinków sieci należy przewidzieć do istniejących wodociągów zlokalizowanych w drogach gminnych dz. nr 143 ( w okolicy  posesji nr 73 oraz w okolicy posesji nr 43). Szacunkowa długość sieci wodociągowej bez przyłączy to - ok. 5 000 mb. Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PE 100RC na ciśnienie nominalne nie mniejsze niż PN16 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, posadowić na głębokości ok. 1,5m. W węzłach zastosować połączenia kołnierzowe – kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN 16 lub PE – HD, SDR 11 do zgrzewania doczołowego monolitycznie. Połączenia skręcane z wykorzystaniem tulei kołnierzowych PE – HD, SDR 17 dla systemu polietylenowego wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym. Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina ułożone w ziemi lub komorach. Należy stosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40-DIN1693-PN16. Należy zaprojektować teleskopowe obudowy do zasuw – w przypadku konieczności wykonanie kilku podejść do projektowanego obiektu. Projektowane odcinki sieci wpiąć do przewodu Ø 100 mm oraz Ø 63 mm za pomocą trójnika kołnierzowego PN 16 i łączników rurowo- kołnierzowych, wielozakresowych do rożnego rodzaju rur z elementami pierścienia uszczelniającego zabezpieczonego przed przesuwaniem, PN 16. Za połączeniem zamontować zasuwę odcinającą. Średnice projektowanej  sieci wodociągowej dobrać w zależności od zapotrzebowania na wodę i wykonanego bilansu wody. Dodatkowo na projektowanym odcinku sieci nr 1 należy zaprojektować hydranty nadziemne p.poż. Hydranty należy zaprojektować z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Do podnoszenia ciśnienia na wymagana rzedną terenu należy zaprojektować dwa zestawy do podnoszenia ciśnienia (dla każdego docinka sieci po jednym), zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Zestawy powinny się składać z normalnie zasysających i  równolegle podłączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławicowym. Każda pompa powinna być wyposażona w przetwornicę częstotliwości. Zestaw do podnoszenia ciśnienia powinien być gotowy do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowany na ramie z urządzeniami sterująco – regulacyjnymi.  Zestawy do podnoszenia ciśnienia  należy zabudować w naziemnych kontenerach wykonanych według osobnych opracowań. Na odejściach od rurociągu wysokiego ciśnienia zastosować komory z regulatorami ciśnienia zapewniającymi utrzymanie ciśnienia u odbiorców nie większe niż 0,6 MPa. Przewiduję się lokalizację urządzeń do podnoszenia ciśnienia na gminnych nieruchomościach o numerach ewidencyjnych gruntu 80/3 ( odcinek nr 1) oraz 32/3 (odcinek nr 2)  w miejscowości Włodowice.

Przyłącza wodociągowe należy zaprojektować  z  rur PE 100 RC, SDR 11, PN16 o  średnicy  nie  mniejszej  niż  Ø 32 mm, na  głębokości 1,5 ÷ 1,6 m.  Przyłącze  wodociągowe  do  nieruchomości  należy  zaprojektować  na  podstawie obliczeń  hydraulicznych  zgodnie  z  PN-92/B-01706.  Przyłącza  wodociągowe  należy  połączyć  z  siecią  mm za  pomocą   opasek  do  nawiercania  z  odcięciem na rury PE i PVC,PN16. Opaska ma umożliwić  nawiercenie  rurociągu  pod  ciśnieniem.  W  odległości  minimum  1  m  od  miejsca wpięcia  należy  zastosować  zasuwkę klinowa z  wolnym  przelotem do  przyłączy  domowych  z  obustronnym  kielichem z  pierścieniem  zaciskowym  uniemożliwiającym  wysunięcie  przewodu  PE,100RC,  wykonaną  z  żywic  POM lub  żeliwa.

Na granicy  nieruchomości należy zaprojektować studnię wodomierzową  niezłazowa  z  PE,  DN 400 mm. Studnia  wodomierzowa  przeznaczona  do wody  powinna spełniać poniższe  warunki:

- korpus  wykonany  z  PE  średnica DN400mm, wysokość  korpusu  1400mm, wysokość  izolacji termicznej liczona od pokrywy 800mm,

- pokrywa izolowana termicznie  z  PE w  wykonania A15  wg PN-EN124   z  zamkiem,                                      studnia przystosowana jest do  zabudowy  wodomierza  fi 20 mm  z  gwintem 1ˮ

- studnia powinna być wyposażona  w  zawór  odcinający  grzybkowy  zintegrowany  z  zaworem  antyskażeniowym 1ˮ, PN 25 i zawór odcinający grzybkowy, PN25 lub  dwa  zawory kulowy 1ˮ, PN25  i  zawór   antyskażeniowy 1”.

Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2003 /zawór antyskażeniowy/ typ EA .

Odtworzenie  wszystkich  warstw  konstrukcyjnych  pasa  drogowego  należy wykonać  zgodnie  z  uzgodnieniami  z  zarządcy drogi.

- Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 31.08.2022 roku.

- Informacja czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE

- Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena – 100 %

- Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  - formularz oferty wg załączonego wzoru,

  - oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,

  - zaparafowany wzór umowy,

  - Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

  - wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

  - obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

- Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Włodowice „ bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

  - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, (ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda)

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo – oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

- Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.03.2022 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2).

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Paweł Rogóż, 74 872 09 41, progoz@gmina.nowaruda.pl

Tomasz Zieliński, 74 872 09 40, tomek.zielinski@gmina.nowaruda.pl

(imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy)

- Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. *

Nowa Ruda, dnia  8.03.2022r.	/Adrianna Mierzejewska - Wójt Gminy Nowa Ruda/

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..(data i podpis Zamawiającego)

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy